РР-1000 – реле регулятор.

Реле регулятор РР-1000 (далее – реле) изготовлено Унитарным предприятием «ВитТочприбор» и предназначено для регулирования температуры и управления процессом воздухонагрева.

Реле работает в комплекте с термопарами типа ТХА(К) СТБ ГОСТ Р 8.585-2004.
Реле применяется для установки на воздухонагреватели на газовом топливе ВГ-0,4; ВГ-0,07; ВГ-0,09 и на жидком топливе ВЖ-0,04.
Реле не относится к средствам измерений.
Реле выполнено в корпусе с размерами не более 162х88х60 мм.
Масса реле не более 0,7 кг.
Питание реле осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 
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В, частотой (50±1)Гц.

Мощность, потребляемая реле от сети переменного тока, не превышает 4,0 Вт.

Рабочие условия при эксплуатации: температура окружающего воздуха от минус 30 OC до плюс 50 OC, относительная влажность воздуха до 98% при температуре 35 OC.
Температуры поверхности камеры сгорания, при которой реле отключает горелку - 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000°С.
Температуры поверхности камеры сгорания, ниже которой реле включает горелку - 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950°С.
Реле включает двигатель вентилятора, когда температура камеры сгорания превышает 300°С и отключает двигатель вентилятора при температуре поверхности камеры сгорания ниже 260°С.
Режим работы - продолжительный.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой реле IP54 по ГОСТ 14254.
Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения не менее 21000 ч.

Средний срок службы – 10 лет.
_1617191939.unknown

